## 封面
南京现代表面处理科技产业中心项目一期B地块建设项目铝合金门窗、玻璃幕墙、铝板雨棚工程
招标清单
（20251216版）
投标总价： |  | 元
大写：
发包单位: | 东莞市中泰建安工程有限公司
投标单位:
日 期:

## 编制说明
编 制 说 明（20251216版）
一、工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期B地块建设项目铝合金门窗、玻璃幕墙、铝板雨棚工程
二、清单编制依据：
1、图纸：南京现代表面处理科技产业中心项目B地块工程水资源中心审图通过对应有审图章的全套图纸（2025.6.26版）编制，综合楼根据《B地块综合楼变更审图一审回复1124》图纸进行编制；江苏溢丰华创幕墙-水资源中心（深化图未确认版）、江苏溢丰华创幕墙-综合楼NEW（深化图未确认版）进行编制计算工程量。
2、交楼标准：根据甲方2025.7.28签字版南京项目B地块水厂施工交楼标准。
三、计价方式：
1、本工程采用全费用综合单价包干方式，由投标单位包工包料完成。
四、其它说明： | 1
1、材料品牌：铝合金及五金配件（不限品牌、控关键指标），玻璃（南玻、中玻、信义、控关键指标），玻璃胶（白云、安泰、GE、瓦克、汉高百得），防水胶条（广州白云、道康宁、安泰、之江）
2、单价包括但不限于铝合金门窗制作、安装、聚合物水泥防水砂浆塞缝、门窗边做收口前防水处理及门窗边刷防水（防水材料包工包料，收口工作由总包单位施工）、打密封胶、成品保护费用等，具体做法详见施工图纸及施工方案要求，其单价为包含完成该分项工程的所有工序工作，不限于所列内容，材料须符合甲方及达到国家使用标准。
3、门卫室图纸，因建设单位图纸未下发，暂按照A地块图纸进行编制，工程量无法计算。
4、铝合金门窗无深化图纸，暂按照建筑图进行编制。

## 汇总表
南京现代表面处理科技产业中心项目一期B地块建设项目-玻璃幕墙、铝合金门窗、铝板雨棚工程汇总表（20251216版）
序号 | 名称 | 不含税合价（元） | 税金（%） | 含税合价（元） | 备注
一 | 铝合金门窗
1 | 水资源中心
2 | 综合楼
3 | 门卫室
二 | 玻璃幕墙、钢结构雨棚工程
1 | 幕墙工程
2 | 铝板雨棚工程
3 | 玻璃采光顶工程
三 | 合计（一+二）

## 水资源中心铝合金门窗招标清单
铝合金门窗工程招标清单2025.12.9（20251216版）
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期B地块建设项目-铝合金门窗工程
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 工程量合计 A | 人工费B （元） | 主材费C （元） |  | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D （元） | 不含税 综合单价E=B+C+D （元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
[7 empty] | 主材费1（型材） | 主材费2 （玻璃）
一 | 水资源中心铝合金门窗
1 | 固定铝合金防雨百叶窗/固定铝合金通风百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶窗 2.框、扇材质:外框76*25*1.2mm铝合金方管，百叶片≥1.2mm，铝合金边框为灰色 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 88.32 | [6 empty] | 图纸未明确规格，现参照A地块规格进行编制
2 | 普通型材70系列铝合金固定窗 | 1.框、扇材质:普通型材70系列成品铝合金固定窗，外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，铝合金边框为灰色 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 4.含五金配件及其它配件 5.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 127.58 | [7 empty] | 玻璃未按图纸描述
3 | 70系列铝合金组合窗-（防雨百叶+固定窗） | 1.框、扇材质:70系列铝合金组合窗（防雨百叶+固定窗），外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，铝合金边框为灰色 2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃/防雨百叶 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 11.5 | [6 empty] | 图纸未明确规格，现参照A地块规格进行编制
4 | 100系列铝合金组合门窗-门联窗 | 1.框、扇材质:镀锌钢质量边框 2.玻璃品种、厚度:窗户为6mm钢化玻璃，门采用10mm钢化玻璃 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 61.67 | [6 empty] | 图纸没有单独明确门联窗型材材质厚度，扶手材质，警示带材质未明确材质或图案文字，待深化
5 | 100系列铝合金组合门窗-门联窗+铝合金百叶 | 1.框、扇材质:铝合金材质边框，铝合金百叶 2.玻璃品种、厚度:窗户为6mm钢化玻璃，门采用10mm钢化玻璃 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 27.5 | [6 empty] | 图纸没有单独明确门联窗型材材质厚度，扶手材质，警示带材质未明确材质或图案文字，铝合金百叶未明确，待深化
6 | 100系列铝合金组合门窗-门联窗+耐火极限1钢化玻璃 | 1.框、扇材质:铝合金材质边框，铝合金百叶 2.玻璃品种、厚度:窗户为6mm钢化玻璃（耐火极限≧1.0h)，门采用10mm钢化玻璃 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 400.2 | [6 empty] | 图纸没有单独明确门联窗型材材质厚度，扶手材质，警示带材质未明确材质或图案文字，铝合金百叶未明确，待深化
7 | 普通型材70系列铝合金平开窗 | 1.框、扇材质:普通型材70系列成品铝合金平开，外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，铝合金边框为灰色 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 4.含五金配件及其它配件 5.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 3.6
8 | 普通型材70系列铝合金上悬窗 | 1.框、扇材质:普通型材70系列铝合金上悬窗，外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，铝合金边框为灰色 2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 4.75
9 | 70系列铝合金组合窗-（上悬窗+防雨百叶） | 1.框、扇材质:70系列铝合金组合窗（上悬窗+防雨百叶窗），外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，铝合金边框为灰色 2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃/防雨百叶 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 70.125 | [6 empty] | 铝合金百叶未明确，待深化
10 | 普通型材70系列铝合金组合窗-（上悬窗+固定窗） | 1.框、扇材质:普通型材70系列铝合金组合窗（上悬窗+固定窗），外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，铝合金边框为灰色 2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 755.43
11 | 70系列铝合金组合窗-（上悬窗+固定窗+防雨百叶） | 1.框、扇材质:70系列铝合金组合窗（上悬窗+固定窗+防雨百叶窗，外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，铝合金边框为灰色 2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃/防雨百叶 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 614.17 | [6 empty] | 铝合金百叶未明确，待深化
12 | 普通型材70系列铝合金组合窗-上悬窗+固定窗（带消防救援窗口） | 1.框、扇材质:普通型材70系列铝合金组合窗（上悬窗+固定窗），带消防救援窗口，外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，铝合金边框为灰色 2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃/5mm厚钢化易碎玻璃（内外设供消防员进入永久标识） 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计图示框外围面积以“m2”计算 | m2 | 188.65
13 | 普通型材70系列铝合金上悬折叠窗 | 1.框、扇材质:普通型材70系列铝合金上悬折叠窗，外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，铝合金边框为灰色 2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计图示框外围面积以“m2”计算 | m2 | 30.6
14 | 普通型材70系列铝合金上悬折叠窗+防雨百叶 | 1.框、扇材质:普通型材70系列铝合金上悬折叠窗+防雨百叶，外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，铝合金边框为灰色 2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计图示框外围面积以“m2”计算 | m2 | 30.6 | [6 empty] | 铝合金百叶未明确，待深化
15 | 普通型材70系列铝合金推拉窗 | 1.框、扇材质:普通型材70系列铝合金推拉窗，外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，铝合金边框为灰色 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 4.含五金配件及其它配件 5.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 10.08
16 | 普通型材70系列铝合金推拉窗+固定窗 | 1.框、扇材质:普通型材70系列铝合金推拉窗+固定窗，外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，铝合金边框为灰色 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 4.含五金配件及其它配件 5.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 310.485
17 | 普通型材70系列铝合金转角上悬窗+固定窗户 | 1.框、扇材质:普通型材70系列铝合金上悬固定窗，外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，铝合金边框为灰色 2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 62.3
18 | 普通型材70系列铝合金转角上悬窗+固定窗户+防雨百叶 | 1.框、扇材质:普通型材70系列铝合金上悬固定窗防雨百叶，外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，铝合金边框为灰色 2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 219.6 | [6 empty] | 铝合金百叶未明确，待深化
19 | 普通型材70系列铝合金转角上悬窗+固定窗户+防雨百叶+救援窗 | 1.框、扇材质:普通型材70系列铝合金上悬固定窗防雨百叶救援窗户，带消防救援窗口，外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，铝合金边框为灰色 2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃/5mm厚钢化易碎玻璃（内外设供消防员进入永久标识） 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 787.19 | [6 empty] | 铝合金百叶未明确，待深化
20 | 普通型材70系列铝合金转角上悬窗+固定窗户+防雨百叶+救援窗+安全玻璃门 | 1.框、扇材质:普通型材70系列铝合金上悬固定窗防雨百叶救援窗户安全玻璃门，带消防救援窗口，外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，铝合金边框为灰色，门采用10mm钢化玻璃 2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃/5mm厚钢化易碎玻璃（内外设供消防员进入永久标识） 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 42.9 | [6 empty] | 铝合金百叶未明确，待深化
21 | 防虫网 | 1.名称:防虫网 2.材质:内衬40*4,304#不锈钢角铁，φ0.2不锈钢网眼 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 200
22 | 手动开启装置 | 1.平开窗手动开启装置，含手摇上下机、长曲臂组件、水管等配件(以便在高位不便于直接开启的窗，应设置距地面高度1.3m~1.5m的手动开启装置。） | 按实际安装套数计算 | 套 | 100
二 | 不含税工程合计（1+2+3+……+22） |  |  | 元
三 | 税金（含税 9 %） |  |  | 元
四 | 含税工程合计（二+三） |  |  | 元
备注： 1、以上价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 2、材料品牌：铝合金及五金配件（不限品牌、控关键指标），玻璃（南玻、中玻、信义、控关键指标），玻璃胶（白云、安泰、GE、瓦克、汉高百得），防水胶条（广州白云、道康宁、安泰、之江）。 3、本工程除聚合物水泥防水砂浆材料甲供，其余由分包单位包工包料完成。 4、单价包括但不限于铝合金门窗制作、安装、聚合物水泥防水砂浆塞缝、门窗边做收口前防水处理及门窗边刷防水（防水材料包工包料，收口工作由总包单位施工）、打密封胶、成品保护费用等，具体做法详见施工图纸及施工方案要求，其单价为包含完成该分项工程的所有工序工作，不限于所列内容，材料须符合甲方及达到国家使用标准。 5、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。 6、本招标清单工程量计算范围：水资源中心所有铝合金门窗。 8、本次招标清单编制依据：《水资源中心2025年6月25日下发版本》图纸进行编制。 9、本清单项目特征描述按已有图纸及交楼标准编制，工程量暂定。 10、铝合金边框施工图为灰色，深化图未注明，清单编制暂定为灰色，最终颜色根据设计及建设单位要求,以签字确认色板(颜色号)为准。 11、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款。

## 综合楼铝合金门窗招标清单
铝合金门窗工程招标清单2025.12.9（20251216版）
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期B地块建设项目-铝合金门窗工程
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 工程量合计 A | 人工费B （元） | 主材费C （元） |  | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D （元） | 不含税 综合单价E=B+C+D （元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
[7 empty] | 主材费1（型材） | 主材费2 （玻璃） |  |  |  |  | 编号 | 使用部位
一 | 综合楼铝合金门窗
1 | 普通型材70系列铝合金平开门 | 1.框、扇材质:3-12层卫生间普通型材70系列铝合金平开门，内门壁厚≥2.0mm，铝合金边框为灰色 2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 577.28 | [6 empty] | 玻璃未明确是否是磨砂材质，中间是否有花纹，是都有铝合金包框 | M0822 | 3-12层卫生间
2 | 木质平开门(隐蔽式闭门器) | 1.框、扇材质:1层卫生间木质平开门(隐蔽式闭门器)，含护门板，把手及观察玻璃，具体以图纸为准； 2.玻璃品种、厚度: 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 5.94 | [6 empty] | 是否有其他要求暂未明确 | M0922 | 1层卫生间
3 | 普通型材70系列铝合金平开门 | 1.框、扇材质:3-12层卫生间普通型材70系列铝合金平开门，内门壁厚≥2.0mm，铝合金边框为灰色 2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 15.84 | [6 empty] | 玻璃未明确是否是磨砂材质，中间是否有花纹 | M0922' | 3-12层卫生间
4 | 钢质平开门(倒班用房门,需有自动关闭的功能并在关闭后具有烟密闭的性能) | 1.框、扇材质: 2.玻璃品种、厚度: 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 820.6 | [7 empty] | M1022 | 倒班用房门
5 | 普通型材70系列铝合金平开门 | 1.框、扇材质:外门不应小于2.2mm，外门窗公建部分采用隔热金属型材多腔密封窗框Kf=5.0W/(m2·K)框面积20%，玻璃采用6中透光Low-E+12氩气+6透明，传热系数2.00W/(m²·K)。 2.玻璃品种、厚度: 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 2.64 | [6 empty] | 图纸未明确材质 | M1222 | 楼梯外门
6 | 普通型材70系列铝合金推拉门 | 1.框、扇材质:内门铝合金型材不应小于2.0mm 2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 1837.44 | [6 empty] | 图纸未明确是断桥还是普通型材 | M2424 | 3-12F阳台门
7 | 木质平开门或二次装修定 | 1.框、扇材质:木质平开门，具体以图纸为准； 2.玻璃品种、厚度: 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 9.9 | [6 empty] | 楼梯外门使用木质是否合理 | M1522 | 楼梯外门
8 | 钢质平开门 | 1.框、扇材质:钢质平开门 2.玻璃品种、厚度: 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 8.1 | [7 empty] | M1527 | 12F平台外出门
9 | 木质平开门或二次装修定 | 1.框、扇材质:木质平开门，具体以图纸为准； 2.玻璃品种、厚度: 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 10.56 | [7 empty] | M1622 | 首层多功能厅
10 | 断桥型材系列平开门+固定窗 | 1.框、扇材质:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm；外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm；铝合金边框为灰色； 2.玻璃品种、厚度:外门窗公建部分采用隔热金属型材多腔密封窗框Kf=5.0W/(m2·K)框面积20%，玻璃采用6中透光Low-E+12氩气+6透明，传热系数2.00W/(m²·K)； 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 42.19 | [6 empty] | 未明确型材系列 | MLC3238，MLC3833，MLC5333 | 首层
11 | 断桥型材系列平开门+固定窗+上悬窗 | 1.框、扇材质:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm；外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm；铝合金边框为灰色； 2.玻璃品种、厚度:外门窗公建部分采用隔热金属型材多腔密封窗框Kf=5.0W/(m2·K)框面积20%，玻璃采用6中透光Low-E+12氩气+6透明，传热系数2.00W/(m²·K)； 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 86.26 | [6 empty] | 未明确型材系列 | MLC2138，MLC3038，MLC6038，MLC5838，MLC5838' | 首层
12 | 断桥型材系列70型铝合金固定窗 | 1.框、扇材质:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm；外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm；铝合金边框为灰色； 2.玻璃品种、厚度:外门窗公建部分采用隔热金属型材多腔密封窗框Kf=5.0W/(m2·K)框面积20%，玻璃采用6中透光Low-E+12氩气+6透明，传热系数2.00W/(m²·K)； 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 40.59
13 | 断桥型材系列70型铝合金上悬窗 + 固定窗 + 救援窗（北侧倒班用房） | 1.框、扇材质:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm；外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm；铝合金边框为灰色； 2.玻璃品种、厚度:北向采用5高透光Low-E+12Ar+5+12Ar+5（暖边）。玻璃太阳得热系数0.44； 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 112.45
14 | 断桥型材系列70型铝合金上悬窗 + 固定窗 + 救援窗（公共用房） | 1.框、扇材质:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm；外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm；铝合金边框为灰色； 2.玻璃品种、厚度:外门窗公建部分采用隔热金属型材多腔密封窗框Kf=5.0W/(m2·K)框面积20%，玻璃采用6中透光Low-E+12氩气+6透明，传热系数2.00W/(m²·K)； 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 78.46
15 | 断桥型材系列70型铝合金上悬窗 + 固定窗 + 救援窗（南侧倒班用房） | 1.框、扇材质:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm；外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm；铝合金边框为灰色； 2.玻璃品种、厚度:70系列平开隔热铝合金（29mm隔热条）5高透光Low-E+19Ar（内置百叶）； 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 17.4
16 | 断桥型材系列70型铝合金平开门 + 上悬窗 + 固定窗（公共用房） | 1.框、扇材质:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm；外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm；铝合金边框为灰色； 2.玻璃品种、厚度:外门窗公建部分采用隔热金属型材多腔密封窗框Kf=5.0W/(m2·K)框面积20%，玻璃采用6中透光Low-E+12氩气+6透明，传热系数2.00W/(m²·K)； 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 120.08
17 | 断桥型材系列70型铝合金上悬窗（公共用房） | 1.框、扇材质:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm；外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm；铝合金边框为灰色； 2.玻璃品种、厚度:外门窗公建部分采用隔热金属型材多腔密封窗框Kf=5.0W/(m2·K)框面积20%，玻璃采用6中透光Low-E+12氩气+6透明，传热系数2.00W/(m²·K)； 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 24.03
18 | 断桥型材系列70型铝合金上悬窗 + 固定窗（北侧倒班用房） | 1.框、扇材质:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm；外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm；铝合金边框为灰色； 2.玻璃品种、厚度:北向采用5高透光Low-E+12Ar+5+12Ar+5（暖边）。玻璃太阳得热系数0.44； 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 788.245
19 | 断桥型材系列70型铝合金上悬窗 + 固定窗（公共用房） | 1.框、扇材质:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm；外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm；铝合金边框为灰色； 2.玻璃品种、厚度:外门窗公建部分采用隔热金属型材多腔密封窗框Kf=5.0W/(m2·K)框面积20%，玻璃采用6中透光Low-E+12氩气+6透明，传热系数2.00W/(m²·K)； 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 885.695
20 | 断桥型材系列70型铝合金上悬窗 + 固定窗（东南西侧倒班用房） | 1.框、扇材质:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm；外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm；铝合金边框为灰色； 2.玻璃品种、厚度:70系列平开隔热铝合金（29mm隔热条）5高透光Low-E+19Ar（内置百叶）； 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 182.7
21 | 断桥型材系列70型铝合金上悬窗 + 固定窗+百叶窗（公共用房） | 1.框、扇材质:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm；外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm；铝合金边框为灰色； 2.玻璃品种、厚度:外门窗公建部分采用隔热金属型材多腔密封窗框Kf=5.0W/(m2·K)框面积20%，玻璃采用6中透光Low-E+12氩气+6透明，传热系数2.00W/(m²·K)； 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 3.77
22 | 可拆卸成品铝方通（空调位） | 1.可拆卸成品铝方通（厂家二次深化设计） | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 507.8
23 | 固定铝合金防雨百叶窗/固定铝合金通风百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶窗 2.框、扇材质:外框76*25*1.2mm铝合金方管，百叶片≥1.2mm，铝合金边框为灰色 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 14.5
24 | 防虫网 | 1.名称:防虫网 2.材质:内衬40*4,304#不锈钢角铁，φ0.2不锈钢网眼 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 14.5
25 | 手动开启装置 | 1.平开窗手动开启装置，含手摇上下机、长曲臂组件、水管等配件(以便在高位不便于直接开启的窗，应设置距地面高度1.3m~1.5m的手动开启装置。） | 按实际安装套数计算 | 套
二 | 不含税工程合计（1+2+3+……+25） |  |  | 元
三 | 税金（含税 9 %） |  |  | 元
四 | 含税工程合计（二+三） |  |  | 元
备注： 1、以上价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 2、材料品牌：铝合金及五金配件（不限品牌、控关键指标），玻璃（南玻、中玻、信义、控关键指标），玻璃胶（白云、安泰、GE、瓦克、汉高百得），防水胶条（广州白云、道康宁、安泰、之江）。 3、本工程除聚合物水泥防水砂浆材料甲供，其余由分包单位包工包料完成。 4、单价包括但不限于铝合金门窗制作、安装、聚合物水泥防水砂浆塞缝、门窗边做收口前防水处理及门窗边刷防水（防水材料包工包料，收口工作由总包单位施工）、打密封胶、成品保护费用等，具体做法详见施工图纸及施工方案要求，其单价为包含完成该分项工程的所有工序工作，不限于所列内容，材料须符合甲方及达到国家使用标准。 5、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。 6、本招标清单工程量计算范围：综合楼所有铝合金门窗及木质钢质门。 7、本次招标包含铝合金门窗二次深化设计，二次深化设计需得到甲方认可。 8、本次招标清单编制依据：《B地块综合楼变更审图一审回复1124》图纸进行编制。 9、本清单项目特征描述按已有图纸及交楼标准编制，工程量暂定。 10、铝合金边框施工图为灰色，深化图未注明，清单编制暂定为灰色，最终颜色根据设计及建设单位要求,以签字确认色板(颜色号)为准。 11、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款。

## 门卫室铝合金门窗招标清单
铝合金门窗工程招标清单2025.12.9（20251216版）
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期B地块建设项目-铝合金门窗工程
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 工程量合计 A | 人工费B （元） | 主材费C （元） |  | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D （元） | 不含税 综合单价E=B+C+D （元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
[7 empty] | 主材费1（型材） | 主材费2 （玻璃）
一 | 门卫室铝合金门窗
1 | 断桥型材70系列铝合金组合窗【氟碳喷涂】-(上悬窗+固定窗（磨砂玻璃）) | 1.名称:断桥型材70系列铝合金组合窗（上悬+固定（磨砂玻璃）） 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金边框（氟碳喷涂），外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，铝合金边框为灰色 3.玻璃品种、厚度:6中透Low-E+12A+6mm磨砂中空双钢化 4.含五金配件及其它配件 5.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 2
2 | 断桥型材70系列铝合金组合窗-(上悬窗+固定窗（磨砂玻璃）) | 1.名称:断桥型材70系列铝合金组合窗（上悬+固定（磨砂玻璃）） 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金边框（氟碳喷涂），外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，铝合金边框为灰色 3.玻璃品种、厚度:6中透Low-E+12A+6mm磨砂中空双钢化 4.含五金配件及其它配件 5.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 2
3 | 断桥型材130系列明框铝合金组合门窗【氟碳喷涂】-门联窗（带消防救援窗口） | 1.框、扇材质:断桥型材130系列明框铝合金门联窗（带消防救援窗口，内嵌断桥90系列推拉窗、断桥70系列平开门），隔热断桥铝合金边框（氟碳喷涂）,外门壁厚≥2.2mm，内门壁厚≥2.0mm，外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，幕墙型材壁厚≥2.5mm，铝合金边框为灰色 2.玻璃品种、厚度:6中透Low-E+12A+6mm蓝灰色中空双钢化玻璃/6中透Low-E+12A+6mm磨砂中空双钢化玻璃，设5mm厚钢化易碎玻璃供消防员进入永久标识 3.门带铝合金护板，高350mm，含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 2
4 | 断桥型材130系列明框铝合金组合门窗【氟碳喷涂】-门联窗（带消防救援窗口） | 1.框、扇材质:断桥型材130系列明框铝合金门联窗（带消防救援窗口，内嵌断桥90系列推拉窗、断桥70系列平开门），隔热断桥铝合金边框（氟碳喷涂）,外门壁厚≥2.2mm，内门壁厚≥2.0mm，外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，幕墙型材壁厚≥2.5mm，铝合金边框为灰色 2.玻璃品种、厚度:6中透Low-E+12A+6mm蓝灰色中空双钢化玻璃/5厚钢化玻璃，设5mm厚钢化易碎玻璃供消防员进入永久标识 3.门带铝合金护板，高350mm，含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 2 | [7 empty] | 门卫2
5 | 断桥型材90系列铝合金组合门窗-门联窗（带消防救援窗口） | 1.框、扇材质:断桥型材90系列铝合金门联窗（带消防救援窗口，断桥90系列固定窗、推拉窗、断桥70系列平开门），隔热断桥铝合金边框,外门壁厚≥2.2mm，内门壁厚≥2.0mm，外窗壁厚≥1.8mm，内窗壁厚≥1.4mm，幕墙型材壁厚≥2.5mm，铝合金边框为灰色 2.玻璃品种、厚度:6中透Low-E+12A+6mm蓝灰色中空双钢化玻璃，设5mm厚钢化易碎玻璃供消防员进入永久标识 3.门带铝合金护板，高350mm，含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 2
6 | 固定铝合金防雨百叶窗/固定铝合金通风百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶窗 2.框、扇材质:外框76*25*1.2mm铝合金方管，百叶片≥1.2mm，铝合金边框为灰色 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 2
7 | 防虫网 | 1.名称:防虫网 2.材质:内衬40*4,304#不锈钢角铁，φ0.2不锈钢网眼 3.含五金配件及其它配件 4.具体做法详见招标图纸 | 按设计深化图纸框外围面积以“m2”计算 | m2 | 2
8 | 手动开启装置 | 1.平开窗手动开启装置，含手摇上下机、长曲臂组件、水管等配件(以便在高位不便于直接开启的窗，应设置距地面高度1.3m~1.5m的手动开启装置。） | 按实际安装套数计算 | 套 | 2
二 | 不含税工程合计（1+2+3+……+8） |  |  | 元
三 | 税金（含税 9 %） |  |  | 元
四 | 含税工程合计（二+三） |  |  | 元
备注： 1、以上价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 2、材料品牌：铝合金及五金配件（不限品牌、控关键指标），玻璃（南玻、中玻、信义、控关键指标），玻璃胶（白云、安泰、GE、瓦克、汉高百得），防水胶条（广州白云、道康宁、安泰、之江）。 3、本工程除聚合物水泥防水砂浆材料甲供，其余由分包单位包工包料完成。 4、单价包括但不限于铝合金门窗制作、安装、聚合物水泥防水砂浆塞缝、门窗边做收口前防水处理及门窗边刷防水（防水材料包工包料，收口工作由总包单位施工）、打密封胶、成品保护费用等，具体做法详见施工图纸及施工方案要求，其单价为包含完成该分项工程的所有工序工作，不限于所列内容，材料须符合甲方及达到国家使用标准。 5、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。 6、本招标清单工程量计算范围：门卫室图纸，因建设单位图纸未下发，暂按照A地块图纸进行编制。 7、本次招标包含铝合金门窗二次深化设计，二次深化设计需得到甲方认可。 8、本次招标清单编制依据：门卫室图纸，因建设单位图纸未下发，暂按照A地块图纸进行编制。 9、本清单项目特征描述按已有图纸及交楼标准编制，工程量暂定。 10、铝合金边框施工图为灰色，深化图未注明，清单编制暂定为灰色，最终颜色根据设计及建设单位要求,以签字确认色板(颜色号)为准。 11、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款。

## 玻璃幕墙、钢结构雨蓬招标清单
玻璃幕墙、铝板雨蓬招标清单2025.12.9（20251216版）
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期B地块建设项目-玻璃幕墙、铝板雨棚工程
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 暂定工程量 A | 水资源中心 | 综合楼 | 人工费B （元） | 主材费C （元） |  | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D （元） | 不含税 综合单价E=B+C+D （元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
[9 empty] | 主材费1（型材） | 主材费2 （玻璃）
一 | 幕墙工程
1 | 玻璃幕墙（单片镀膜玻璃） | 1、结构形式：横隐竖明框架式玻璃幕墙； 2、骨架材料种类、规格、中距：140系列铝合金明框立柱，铝合金隐框横梁、35x15x2铝合金方管、铝合金装饰盖板等 3、面板形式：6mm厚（蓝灰色中透光热反射）均质钢化玻璃、局部铝合金百叶片； 4、隔离带、框边封闭材料品种、规格：200mm厚防火岩棉填充密实，1.5mm厚镀锌钢板，2.5mm厚氟碳铝板等 5、型材表面处理：室内外露铝合金型材表面采用粉末喷涂处理,装饰面上涂层局部膜厚≥40μm,颜色由业主或建筑师确定;室外外露铝合金型材表面采用氟碳喷涂处理,三涂两烤,装饰面上涂层平均膜厚≥40μm,局部膜厚≥34μm,颜色由业主或建筑师确定。 6、填缝材料：EPDM,硅酮结构密封胶； 7、外观形式：竖向装饰条,横向16mrn胶缝,胶缝颜色最终由业主方和建筑师确定； 8、其他：包含除预埋件以外的其他所有事项，包括但不限于所列内容，具体做法详见招标图纸。 | 以幕墙框外围垂直投影面积计算 | m2 | 318.6 | 318.6 | [7 empty] | 水资源中心
2 | 玻璃幕墙（中空low-e玻璃） | 1、结构形式：横隐竖明框架式玻璃幕墙； 2、面板形式：6(中透光)LOW-E+12Ar+6mm均质钢化中空玻璃； 4、隔离带、框边封闭材料品种、规格：200mm厚防火岩棉填充密实，1.5mm厚镀锌钢板，2.5mm厚氟碳铝板、2mm单层铝板(粉末喷涂)等 5、型材表面处理：室内外露铝合金型材表面采用粉末喷涂处理,装饰面上涂层局部膜厚≥40μm,颜色由业主或建筑师确定;室外外露铝合金型材表面采用氟碳喷涂处理,三涂两烤,装饰面上涂层平均膜厚≥40μm,局部膜厚≥34μm,颜色由业主或建筑师确定。 6、填缝材料：EPDM,硅酮结构密封胶； 7、外观形式：竖向装饰条,横向16mrn胶缝,胶缝颜色最终由业主方和建筑师确定； 8、地弹门、电动门及门套、手动装置、预埋件单独列项报价。 9、其他：包括但不限于所列内容，具体做法详见招标图纸。 | 以幕墙框外围垂直投影面积计算 | m2 | 258.81 |  | 258.81 | [6 empty] | 综合楼
3 | 铝合金地弹门-综合楼 | 1、名称：铝合金地弹门 2、玻璃：6(中透光)LOW-E+12Ar+6mm均质钢化中空玻璃 3、配件：重型地弹簧装置(中心距离边部≤150mm)，承重150公斤(按工程实际选用)；不锈钢门把手(业主及建筑师看样定) 4、具体做法详见招标图纸。 | 以铝合金外框垂直投影面积计算 | m2 | 2.88 |  | 2.88
4 | 电动门及门套-综合楼 | 1、名称：电动感应门 (6(中透光)LOW-E+12Ar+6mm均质钢化中空玻璃)，包感应电机 2、门套骨架：口150x100x6镀锌钢方管、口30x30x3镀锌钢方管、L140x10镀锌角钢、4mm厚U型槽 3、门套面层：3mm氟碳喷涂铝板 4、具体做法详见招标图纸。 | 以门套外框垂直投影面积计算 | m2 | 12.91 |  | 12.91
5 | 铝板幕墙 | 1、结构形式：框架式铝板幕墙； 2、面板形式：3mm铝单板,表面氟碳喷涂,颜色最终由业主方和建筑师确定； 3、龙骨材料：主龙骨120x60x4 矩形钢管,次龙骨L50x4 角钢、50x50x4 矩形钢管,表面热浸镀锌； 4、面板连接形式：铝合金角码； 5、龙骨与结构连接形式：主龙骨与预埋件焊接； 6、填缝材料：硅酮耐候密封胶； 7、外观形式：12mm胶缝,胶缝颜色最终由业主方和建筑师确定； 8、其他：包括但不限于所列内容，具体做法详见招标图纸。 | 按铝板展开面积计算 | m2 | 256.61 |  | 256.61 | [7 empty] | 需要做外墙保温岩棉？详节点LBJD-104
6 | 手动开启装置-综合楼 | 1.一拖二，开启角度70° | 按实际安装套数计算 | 套 | 3 |  | 3
7 | 预埋件 | 1.钢材种类:钢板材质Q235-B,锚筋为HPB300 2.规格:钢板300*200*10mm，4-φ10HPB300钢筋，贴焊φ10HPB300级钢筋 3.埋件外露表面刷红丹漆二度(每度厚度不小于35μm,总厚度不小于70μm),与砼接触面一律不得油漆或沾染油类物质 4.具体做法详见招标图纸 | 按实际完成合格工程量以重量计算 | t | 1.5038 | 0.7953 | 0.7085
二 | 铝板雨棚工程
1 | 铝板雨棚-水资源中心 | 1、结构形式：框架式铝板幕墙； 2、面板形式：3mm铝单板,表面氟碳喷涂,颜色最终由业主方和建筑师确定； 3、龙骨材料：龙骨口160x80x5镀锌钢方管,横梁L50x4 角钢、50x50x4 矩形钢管,表面热浸镀锌； 4、面板连接形式：铝合金角码； 5、龙骨与结构连接形式：主龙骨与预埋件焊接； 6、填缝材料：硅酮耐候密封胶； 7、外观形式：12mm胶缝,胶缝颜色最终由业主方和建筑师确定； 8、其他：包含除预埋件以外的其他所有事项，包括但不限于所列内容，具体做法详见招标图纸。 | 按水平投影面积计算 | m2 | 98.54 | 98.54 | [7 empty] | 水资源中心 | 是否包含预埋铁件？
2 | 铝板雨棚-综合楼 | 1、结构形式：框架式铝板幕墙； 2、面板形式：3mm铝单板,表面氟碳喷涂,颜色最终由业主方和建筑师确定； 3、龙骨材料：主龙骨HW300x300x10x15、160x80x6矩形钢管、120x60x4 矩形钢管,次龙骨L50x4角钢、50 x50x4 矩形钢管,表面热浸镀锌； 4、面板连接形式：铝合金角码； 5、龙骨与结构连接形式：主龙骨与预埋件焊接； 6、填缝材料：硅酮耐候密封胶； 7、外观形式：12mm胶缝,胶缝颜色最终由业主方和建筑师确定； | 按水平投影面积计算 | m2 | 41.76 |  | 41.76 | [6 empty] | 综合楼 | 是否包含预埋铁件？
3 | 预埋件 | 1.钢材种类:钢板材质Q235-B,锚筋为HPB300,HRB400 2.规格:钢板300*300*12mm，9-φ12HRB400钢筋,12mm钢板；钢板400*400*16mm，9-16HPB300钢筋，贴焊φ16HPB300级钢筋 3.埋件外露表面刷红丹漆二度(每度厚度不小于35μm,总厚度不小于70μm),与砼接触面一律不得油漆或沾染油类物质 4.具体做法详见招标图纸 | 按实际完成合格工程量以重量计算 | t | 0.69303 | 0.4187 | 0.27433
三 | 玻璃采光顶工程
1 | 玻璃采光顶（钢化夹胶玻璃） | 1、结构形式：框架式隐框玻璃幕墙； 2、面板形式：玻璃采用6 +1.14 PVB+6mm均质钢化夹胶玻璃（包含防坠落钢丝网、2mm厚铝板(结构胶粘接)等）； 3、龙骨材料：龙骨采用120x60x5矩形钢管,60x60x4矩形钢管,表面氟碳喷涂； 4、面板连接形式：铝合金副框和结构胶； 5、龙骨与结构连接形式：主龙骨与预埋件焊接； 6、填缝材料：硅酮耐候密封胶； 7、外观形式：16mm胶缝，胶缝颜色最终由业主方和建筑师确定； 8、其他：包含除预埋件以外的其他所有事项，包括但不限于所列内容，具体做法详见招标图纸。 | 按水平投影面积计算 | m2 | 704.39 | 704.39 | [7 empty] | 水资源中心
2 | 预埋件 | 1.钢材种类:钢板材质Q235-B,锚筋为HPB300 2.规格:钢板300*200*10mm，4-φ10HPB300钢筋，贴焊φ10HPB300级钢筋 3.埋件外露表面刷红丹漆二度(每度厚度不小于35μm,总厚度不小于70μm),与砼接触面一律不得油漆或沾染油类物质 4.具体做法详见招标图纸 | 按实际完成合格工程量以重量计算 | t | 1.368 | 1.368
四 | 不含税工程合计（一+二+三） |  |  | 元
五 | 税金（含税 %） |  |  | 元
六 | 含税工程合计（四+五） |  |  | 元
备注： 1、以上价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 2、材料品牌：铝合金及五金配件（不限品牌、控关键指标），玻璃（南玻、中玻、信义、控关键指标），玻璃胶（白云、安泰、GE、瓦克、汉高百得），防水胶条（广州白云、道康宁、安泰、之江）。 3、本工程由分包单位包工包料完成。 4、单价包括但不限于幕墙制作、安装、防火岩棉填充、聚合物水泥防水砂浆塞缝、门窗边做收口前防水处理及门窗边刷防水（防水材料包工包料，收口工作由总包单位施工）、打密封胶、成品保护费用等，具体做法详见施工图纸及施工方案要求，其单价为包含完成该分项工程的所有工序工作，不限于所列内容，材料须符合甲方及达到国家使用标准。 5、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。 6、本招标清单工程量计算范围：水资源中心、综合楼。 7、本次招标包含二次深化设计，二次深化设计需得到甲方认可 8、本次招标清单编制依据：①南京现代表面处理科技产业中心项目B地块工程水资源中心、综合楼审图通过对应有审图章的全套图纸（2025.6.26版）编制；②江苏溢丰华创幕墙-水资源中心（深化图未确认版）、江苏溢丰华创幕墙-综合楼NEW（深化图未确认版）编制。 9、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款。