## 编制说明
编 制 说 明（20250320版）
一、工程概况：
1、工程名称：玉林(福绵)节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用设施建设项目(一期一标段5万吨/天)--污泥浓缩池
二、清单编制依据及投标报价依据：
1、玉林(福绵)节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用设施建设项目(一期一标段5万吨/天)--污泥浓缩池施工图。 2、以上文件以招标当期为基础，施工期间若发生改动应按变更处理。
三、工程量计算说明：
1、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》工程量计算规则、《广东省市政工程综合定额(2018)》工程量计算规则、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》工程量计算规则、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》工程量计算规则。
四、招标界面：
1、土方、混凝土、模板、钢筋、脚手架、装修、五金栏杆、水电安装、室外工程、文明施工、临时设施等；
五、承包方式：
1、本工程所有清单项均为包工包料，中泰不提供任何材料。
2、本工程除室外工程按现场签证工程量结算外，其余均为固定总价包干。

## 汇总表
玉林污泥浓缩池大包招标清单汇总表（20250320版）
序号 | 名称 | 金额 | 备注
一 | 建安工程
1 | 土方工程
2 | 混凝土工程
3 | 模板工程
4 | 钢筋工程
5 | 脚手架工程
6 | 装饰装修工程
7 | 栏杆及五金制安工程
8 | 室外工程
9 | 水电安装工程
10 | 水池满水试验费
二 | 安全文明施工费
三 | 税金 % |  | 税率按国家政策执行，造价随之调整
四 | 含税合计

## 招标清单
玉林污泥浓缩池大包清单明细（20250320版）
工程名称：玉林污泥浓缩池项目
序号 | 名称 | 承包内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 A | 人工费B （元） | 主材费C （元） | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D（元） | 不含含税 综合单价E=B+C+D （元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
一 | 建安工程
1 | 土方工程
1.1 | 土方挖运（园区外运） | 1.土质为除淤泥外的一般土方，机械开挖为主，人工配合为辅；清底表土完成面标高为垫层底标高（满足设计标高要求），完成面需平整并达到满足下道工序可直接施工的要求 2.运距与土方弃置费由乙方自行考虑，并均包含在综合单价中 | 经建设单位、监理、甲方、乙方四方共同签字确认的土方施工方案有明确规定的，则按照四方确认的施工方案进行计量；若施工方案未明确的，则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》工程量计算规则 | m3
1.2 | 石方挖运（园区外运） | 1.挖石方按基础垫层底标高至交付施工现场地标高（满足设计标高要求），完成面需平整并达到满足下道工序可直接施工的要求 2.运距与石方弃置费由乙方自行考虑，并均包含在综合单价中 |  | m3 | 334.99 | [5 empty] | 工程量根据地勘报告计算
1.3 | 挖一般土方（不内/外运） | 1.挖土（一般土方），就近堆放，备于回填 2.（须满足回填土质要求），机械开挖为主，人工配合为辅；清底表土完成面标高为垫层底标高（满足设计标高要求），完成面需平整并达到满足下道工序可直接施工的要求 |  | m3 | [6 empty] | 用地红线范围内堆放；
1.4 | 土方挖运（由本项目运至用地红线范围以外园区内堆放，用于回填） | 1.土质为一般土方（须满足回填土质要求），机械开挖为主，人工配合为辅；清底表土完成面标高为垫层底标高（满足设计标高要求），完成面需平整并达到满足下道工序可直接施工的要求 2.场内土方挖运至园区内堆放，包推平，以满足园区管理规定为准，并确保土体堆放安全状态； |  | m3 | 151.6967
1.5 | 土方回填、夯实（由园区内堆土位置运至本项目工作面回填、夯实，包含基坑、承台周边、地梁周边等） | 1.分层回填、夯实（采用6吨小型压路机压实，每层夯实厚度300mm），夯实系数不低于0.94 |  | m3 | 151.6967 | [5 empty] | 不含场内/外取土费用
2 | 混凝土工程
2.1 | 混凝土工程材料及劳务费 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.浇筑、养护用工：含所有结构，盖塑料薄膜（乙方提供）养护(暴雨天气的薄膜覆盖、框架柱的覆膜养护)，薄膜、彩条布（乙方提供）等保护施工缝等 2.制作、养护砼试块，并搬运到指定地点。协助完成结构实体检测相关劳务工作 3.任何情况下项目部要求的加班 4.所有关于浇筑混凝土需要用的工具、机械、辅材 5.浇混凝土的漏浆应及时用水冲洗清理，避免过后打凿影响表观质量 6.工完场清，应当清扫至原混凝土结构面，不允许有残余水泥砂浆、混凝土浆或打凿的现象 7.乙方原因质量问题产生的返工及各种损失：包含不仅限于蜂窝麻面 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m3 | 396.64 |  | /
2.2 | 混凝土泵送费 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.天泵租赁费用 2.地泵租赁费用 |  | m3 | 396.64
3 | 模板工程
3.1 | 模板工程主材及辅材费用 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、含模板、木枋（规格40×90mm)、止水螺杆、其他螺杆、PVC套管、蝴蝶卡、步步紧、加固砼方柱钢制卡扣、钢管、扣件等，基础部位外全部采用14mm厚新模板 2、含模板支撑架体所需材料，按甲方施工方案及国家规范搭设支撑架体，且需要按甲方施工方案及国家规范加固；包含且不限于方案所需的安全措施 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 1194.4
3.2 | 模板安拆劳务费用 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、模板制作、安装、刷隔离剂、拆除及模板支撑体系搭设、加固、拆除及模板整理堆放工作等 2、按施工方案及国家规范搭设支撑架体，且需要按施工方案及国家规范加固包含而不限于竖向、水平剪刀撑、抱柱、兜底网等 3、包含一次性止水螺杆打凿费用 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 1194.4
4 | 钢筋工程
4.1 | 钢筋工程材料及劳务费 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.劳务部分： （1）钢筋开料、安装：含主体结构所有结构（含二次结构），植筋等 （2）钢筋工程发生的一切焊接工作 （3）后浇带及施工缝必须的混凝土拦网设施制作安装，不同混凝土强度等级钢筋网(或按项目部要求的其他混凝土隔断措施)，钢筋加工场钢筋堆放支座，模板所有吊模用支撑马凳筋等加工制作工序 （4）后浇带除锈及恢复、操作面内的剩余钢筋及时回收利用 （5）包所有的植筋（钢筋由甲方提供） （6）构造柱（板面）需预留钢筋 2.材料部分： 所有材料均由乙方提供 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | 吨 | 41.912 |  | /
4.2 | 钢筋直螺纹（机械连接） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.套筒制安，材料由乙方购买，需为国标材质，按要求提供材料的相关资料，并完成现场抽样送检，且检测组数达到相关规定要求 2.必须采取套筒连接的区间：不分构建钢筋直径大于或等于16mm的需要采用 3.因乙方为节约材料而采用该方式将短钢筋连接起来再利用的，不另计价，已包含在此清单价款中 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》，最终结算量按80%计算 | 个 | 32
4.3 | 止水钢板制安 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.包工包料，止水钢板300*3.0厚 | 按实际完成米数计算 | 米 | 76.9
5 | 脚手架工程
5.1 | 全钢管双排外脚手架 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、包工包料，含钢管、扣件等外架所需材料 2、根据甲方施工方案和国家规范搭设 3、包含双排脚手架搭设、维修、拆除（含脚手架立杆垫板的制作与安放等） 4、内立杆纵距1.5m，外立杆横距0.8m，立杆步距1.8m。含各种形式的悬挑、卸荷、满铺钢筋网片、脚手板，通道门洞拆改，连墙件、抱柱、拆架加固措施、配合塔吊人货梯附墙改架加固等具体按施工方案执行 | 按外墙外边线乘以垂直高度以面积计算 1.周长计算规则：按外墙外边线的凹凸（包括凸出阳台）总长度计算，当在外轴线上凸出宽度600mm以内（含600mm）的附墙柱或者附墙装饰线的脚手架工程量已综合考虑，不予计算；在外轴线上凸出宽度600mm以外的，按凸出外边线的长度并入外墙外边线长度计算。 2.高度计算规则：垂直高度=室外内高差+首层室内地坪至屋面板高度+局部檐口高度。 | m2 | 393.756
6 | 装饰装修工程
6.1 | 墙面工程
6.1.1 | 砼墙体螺杆洞修补 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.打凿螺杆洞（留有15~20mm深的锥形槽）由木工班拆模时负责一次性完成，乙方按甲方明确的螺杆洞修补施工工艺进行施工 2.工完料清，建筑垃圾归堆到中泰指定场内地点 | 按剪力墙模板面积计算 | m2 | 804.44
6.1.2 | 外墙抹灰劳务费 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、包底层清理、打磨、堵洞、刷专用界面处理剂 2、剪力墙、柱、梁面螺杆洞打泡沫胶封堵 3、含甩毛、各种零星泥水收口、勾缝 4、外墙满挂钢丝网 5、含装修活动架、门子架体搭设 6、工完料清，外架底部垃圾清理，建筑垃圾归堆到中泰指定场内地点 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 410.4188
6.1.3 | 外墙面砖劳务费 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.饰面贴外墙砖、分缝、缝宽10mm，采用黑色专用填缝剂填缝（外墙砖以甲方确认样板为准) 2、4~5厚专用粘接剂粘贴外墙面砖 3、包外墙清理、清洗及所用材料工具 4、含装修活动架、门子架体搭设 4、工完料清，外架底部垃圾清理，建筑垃圾归堆到中泰指定场内地点 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 389.02 |  | /
6.2 | 楼地面工程
6.2.1 | 水磨石走道 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、15厚1:2水泥石子磨光 2、素水泥浆结合层一遍 3、工完料清，建筑垃圾归堆到中泰指定场内地点 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 93.31
6.2.2 | 水泥砂浆找平层 （不分厚度） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.基层清理、泛水圆角、找平层、素水泥结合层、压光、收口等工序（防水防腐除外） 2.养护及成品保护 3.工完料清，建筑垃圾归堆到中泰指定场内地点 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 93.31
6.2.3 | 楼梯步级砂浆压光 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、步级水泥砂浆找平压光 2、含楼梯挡水线、防滑条 3、工完料清，建筑垃圾归堆到中泰指定场内地点 | 按踏步级数（休息平台按两级计算） | 级 | 38
6.3 | 油漆、涂料工程
6.3.1 | 天棚面涂料油漆 （采用外墙油漆+外墙腻子） | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.包工包料、满刮外墙腻子两遍、刷外墙乳胶漆两遍 2.包底层清理、打磨、堵洞 3.含装修活动架、门子架体搭设 4.品牌要求：采用符合国家标准的工程材料，同时满足甲方要求 5.工完料清，建筑垃圾归堆到中泰指定场内地点 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m2 | 169.39
7 | 栏杆及五金制安工程
7.1 | 不锈钢栏杆-走道板栏杆 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、扶手材料种类、规格:φ60x2.0厚不锈钢管 2、栏杆材料种类、规格:立柱：φ60*2.0厚不锈钢管，横杆：φ32x1.5厚不锈钢管 3、预埋件:120x120x8厚预埋钢板，φ10铁脚L=390 4、具体详招标图纸 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m | 81.34 | [6 empty] | 89.474 | 162.68
7.2 | 不锈钢栏杆-楼梯栏杆 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、扶手材料种类、规格:φ60x2.0厚不锈钢管 2、栏杆材料种类、规格:立柱：φ60*2.0厚不锈钢管，横杆：φ32x1.5厚不锈钢管 3、预埋件:120x120x8厚预埋钢板，φ10铁脚L=390 4、具体详招标图纸 | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m | 23.59 | [6 empty] | 47.18 | 47.18
7.3 | 楼面变形缝 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.做法参照11ZJ111图集第A-8页① | 工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》 | m | 2
7.4 | 镀锌格栅盖板 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、镀锌格栅盖板G353/30/50WFG 2、预埋件：40*4角钢，φ8@500锚筋 3、具体详招标图纸 | 按实际完成面积计算 | m2 | 1.2
8 | 室外工程
8.1 | 道路硬化路面 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1.120厚C20混凝土 2.150厚石粉垫层掺7%水泥(压实系数0.95) 3.分层素土夯实(压实系数0.93) 4.含路基平整、水泥稳定层、路面浇筑及压实、切缝等工艺 | 按甲乙双方共同确认的现场签证单计算 | m2 | 49.1
8.2 | 种植恢复草皮 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、草皮品种：马尼拉草，满铺件装 26cm×26cm/件 2、含回填土 | 按甲乙双方共同确认的现场签证单计算 | m2 | 44.0856
9 | 水电安装工程
9.1 | 强电系统
9.1.1 | 电气暗配管PC25 | 1.名称:塑料管 2.材质规格:PC25 3.配置形式:暗配 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m | 70.2
9.1.2 | 镀锌线管DN32 | 1.名称:镀锌线管 2.材质规格:DN32 3.配置形式:暗配 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m | 62 | [5 empty] | 已扣工艺图纸中G4管道长度，电气图埋地直线段仍用DN32
9.1.3 | 电力电缆YJV-0.6/1KV-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV-5*4 3.电压等级(kV):0.6/1.0 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m | 75
9.1.4 | 控制电缆KVVP-0.45/0.75kV-8*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-0.45/0.75kV-8*1.5 3.电压等级(kV):0.45/0.75 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m | 190
9.1.5 | 线管配线BVV-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV-2.5 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m | 273.6
9.1.6 | 池面灯LED-70W,IP65,色温4000k(杆高3.5米，立杆安装，灯杆为∅65x5 镀锌钢管材质,喷防锈漆及面漆,配单灯保护装置，立柱，基础由灯具厂商提供) | 1.名称:池面灯LED-70W,IP65,色温4000k 2.灯杆的材质及高度:杆高3.5米，立杆安装，灯杆为∅65x5 镀锌钢管材质,喷防锈漆及面漆,配单灯保护装置，立柱，基础由灯具厂商提供 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 套 | 6
9.1.7 | 暗装防水三联单控开关10A | 1.名称:三联单控开关10A 2.安装方式:暗装 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 个 | 1
9.1.8 | 暗装PC接线盒 | 1.名称:PC接线盒 2.安装形式:暗装 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 个 | 7
9.1.9 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m3 | 4.5
9.1.10 | 回填土方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原挖土方 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m3 | 4.5
9.2 | 防雷系统
9.2.1 | 接地母线/热镀锌扁钢40*4 | 1.名称:基础接地网 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室外 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m | 2
9.2.2 | 接地母线/地梁焊接 | 1.名称:基础接地网 2.材质:利用地梁内横向两主筋 3.规格:≥Φ16 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m | 129.24
9.2.3 | 避雷引下线/利用建筑物主筋引下 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m | 21.2
9.2.4 | 接地电阻测点 | 1.名称:测试点 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 处 | 1
9.2.5 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 处 | 4
9.2.6 | 接地钢板100x150x10 | 1.名称:接地钢板100x150x10 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 处 | 6
9.2.7 | 不锈钢栏杆接地 | 1.名称:不锈钢栏杆接地 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 处 | 6
9.2.8 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.类别:接地网 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 系统 | 1
9.3 | 工艺预埋
9.3.1 | PE管DN200 | 1.名称:PE管 2.规格:DN200/1.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗:按设计要求 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m | 1.5
9.3.2 | PE管DN250 | 1.名称:PE管 2.规格:DN250/1.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗:按设计要求 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m | 1.5
9.3.3 | PE管DN300 | 1.名称:PE管 2.规格:DN300/1.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗:按设计要求 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m | 1.5
9.3.4 | 镀锌钢管DN80 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:D89×3 3.连接形式:焊接 4.防腐刷漆:①、管道表面除油去毛刺,采用环氧煤沥青涂料外防腐，外防腐采用三油一布，厚度大于0.3mm；②、内防腐均采用底层环氧富锌底漆60um,中间层环氧云铁中间漆80um,面层厚浆型环氧沥青面漆四道。 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m | 43.2
9.3.5 | Q235钢管DN200 | 1.名称:钢管DN200 2.材质规格:Q235-A，D219×5 3.连接形式:焊接 4.防腐刷漆:①、管道表面除油去毛刺,采用环氧煤沥青涂料外防腐，外防腐采用三油一布，厚度大于0.3mm；②、内防腐均采用底层环氧富锌底漆60um,中间层环氧云铁中间漆80um,面层厚浆型环氧沥青面漆四道。 5.包含:穿池底结构内管道外焊接一个止水翼环。 6.压力试验及吹、洗:按设计要求 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m | 1.5
9.3.6 | Q235钢管DN250 | 1.名称:钢管DN250 2.材质规格:Q235-A，D273×5 3.连接形式:焊接 4.防腐刷漆:①、管道表面除油去毛刺,采用环氧煤沥青涂料外防腐，外防腐采用三油一布，厚度大于0.3mm；②、内防腐均采用底层环氧富锌底漆60um,中间层环氧云铁中间漆80um,面层厚浆型环氧沥青面漆四道。 5.包含:穿池底结构内管道外焊接一个止水翼环。 6.压力试验及吹、洗:按设计要求 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m | 1.5
9.3.7 | Q235钢管DN300 | 1.名称:钢管DN300 2.材质规格:Q235-A，D325×6 3.连接形式:焊接 4.防腐刷漆:①、管道表面除油去毛刺,采用环氧煤沥青涂料外防腐，外防腐采用三油一布，厚度大于0.3mm；②、内防腐均采用底层环氧富锌底漆60um,中间层环氧云铁中间漆80um,面层厚浆型环氧沥青面漆四道。 5.包含:穿池底结构内管道外焊接一个止水翼环。 6.压力试验及吹、洗:按设计要求 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m | 21
9.3.8 | Q235钢管DN400 | 1.名称:钢管DN400 2.材质规格:Q235-A，D426×8 3.连接形式:焊接 4.防腐刷漆:①、管道表面除油去毛刺,采用环氧煤沥青涂料外防腐，外防腐采用三油一布，厚度大于0.3mm；②、内防腐均采用底层环氧富锌底漆60um,中间层环氧云铁中间漆80um,面层厚浆型环氧沥青面漆四道。 5.包含:穿池底结构内管道外焊接一个止水翼环。 6.压力试验及吹、洗:按设计要求 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m | 68.5
9.3.9 | PE电熔三通DN200 | 1.名称:PE电熔三通DN200 2.压力等级:1.6MPa 3.包含：原有PE管道接管 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 个 | 1
9.3.10 | PE电熔三通DN250 | 1.名称:PE电熔三通DN250 2.压力等级:1.6MPa 3.包含：原有PE管道接管 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 个 | 1
9.3.11 | PE电熔三通DN300 | 1.名称:PE电熔三通DN300 2.压力等级:1.6MPa 3.包含：原有PE管道接管 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 个 | 1
9.3.12 | PE电熔法兰DN200 | 1.名称:PE电熔法兰DN200 2.压力等级:1.6MPa | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 套 | 1
9.3.13 | PE电熔法兰DN250 | 1.名称:PE电熔法兰DN250 2.压力等级:1.6MPa | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 套 | 1
9.3.14 | PE电熔法兰DN300 | 1.名称:PE电熔法兰DN300 2.压力等级:1.6MPa | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 套 | 1
9.3.15 | 双法兰松套伸缩接头DN200 | 1.名称:双法兰松套伸缩接头DN200 2.连接方式:法兰连接 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 套 | 1
9.3.16 | 双法兰松套伸缩接头DN250 | 1.名称:双法兰松套伸缩接头DN250 2.连接方式:法兰连接 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 套 | 1
9.3.17 | 双法兰松套伸缩接头DN300 | 1.名称:双法兰松套伸缩接头DN300 2.连接方式:法兰连接 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 套 | 1
9.3.18 | 闸阀DN200 | 1.名称:闸阀DN200 2.连接方式:法兰连接 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 套 | 1
9.3.19 | 闸阀DN250 | 1.名称:闸阀DN250 2.连接方式:法兰连接 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 套 | 1
9.3.20 | 闸阀DN300 | 1.名称:闸阀DN300 2.连接方式:法兰连接 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 套 | 1
9.3.21 | 闸阀DN400 | 1.名称:闸阀DN400 2.连接方式:法兰连接 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 套 | 1
9.3.22 | 异径弯头DN300-DN200 | 1.名称:异径弯头DN300-DN200 2.材质:Q235 3.连接方式:焊接 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 个 | 1
9.3.23 | 斜三通DN300-DN250 | 1.名称:斜三通DN300-DN250 2.材质:Q235 3.连接方式:焊接 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 个 | 1
9.3.24 | 正三通DN300 | 1.名称:正三通DN300 2.材质:Q235 3.连接方式:焊接 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 个 | 1
9.3.25 | 正三通DN400 | 1.名称:正三通DN400 2.材质:Q235 3.连接方式:焊接 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 个 | 1
9.3.26 | 45°弯头DN80 | 1.名称:45°弯头DN80 2.材质:Q235 3.连接方式:焊接 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 个 | 8
9.3.27 | 45°弯头DN250 | 1.名称:45°弯头DN250 2.材质:Q235 3.连接方式:焊接 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 个 | 1
9.3.28 | 45°弯头DN400 | 1.名称:45°弯头DN400 2.材质:Q235 3.连接方式:焊接 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 个 | 3
9.3.29 | 90°弯头DN300 | 1.名称:弯头DN300 2.材质:Q235 3.连接方式:焊接 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 个 | 2
9.3.30 | 90°弯头DN400 | 1.名称:90°弯头DN400 2.材质:Q235 3.连接方式:焊接 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 个 | 1
9.3.31 | 软接头DN400 | 1.名称:软接头DN400 2.材质:橡胶 2.连接方式:法兰连接 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 套 | 1
9.3.32 | 预留法兰盲板DN400 | 1.名称:法兰盲板DN400 2.材质:Q235 3.连接方式:法兰连接 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 套 | 1
9.3.33 | 刚性防水套管(A型) | 1.名称:刚性防水套管(A型) 2.规格:D480*10 3.材质:Q235-A | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 个 | 2
9.3.34 | 刚性防水套管(A型) | 1.名称:刚性防水套管(A型) 2.规格:D426*10 3.材质:Q235-A | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 个 | 1
9.3.35 | 预埋钢板T1 | 1.名称:预埋钢板T1 2.规格:φ1200*14(厚) 3.材质:Q235-A | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 块 | 1
9.3.36 | 预埋钢板T2 | 1.名称:预埋钢板T2 2.规格:φ2400*10(厚),中间留洞φ2100 3.材质:SS304不锈钢 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 块 | 1
9.3.37 | 预埋钢板T3 | 1.名称:预埋钢板T3 2.规格:150*150*10(厚) 3.材质:SS304不锈钢 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 块 | 8
9.3.38 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.规格:10#槽钢、钢板200x200x12、SS304不锈钢膨胀螺丝M10x80 3.包含:DN300~DN400U型管卡 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | kg | 63.572
9.3.39 | 砖砌圆形阀门井∅2000 | 1.名称:砖砌圆形阀门井∅2000 2.做法详标准图集:《室外给水管道附属构筑物》（07MS101） | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | 座 | 1
9.3.40 | C15混凝土垫层 | 1.名称:C15混凝土垫层 2.厚度:10cm 3.包含模板 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m3 | 2.2632 | [5 empty] | 使用于池底埋管G1、G2、G4
9.3.41 | C30（S6）混凝土包管 | 1.名称:C30（S6）混凝土包管 2.厚度:管外DN+300 3.包含模板 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m3 | 7.8635 | [5 empty] | 使用于池底埋管G1、G2、G4
9.3.42 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m3 | 79.16
9.3.43 | 砂垫层 | 1.密实度要求:不应低于93% 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m3 | 10.32
9.3.44 | 回填土方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原挖土方 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 工程量计算规则执行《2018广东省安装/市政工程计价定额》 | m3 | 62.359
10 | 水池满水试验
10.1 | 水池满水试验 | 按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、清水泵安装与拆除、洞口封堵、塑料软管，抽水水电费等； 2、灌水、检查、排水、现场清理等工序。 | 按水池体积计算 | m3 | 2127.84
二 | 安全文明施工
1 | 安全文明施工 | 满足甲方现场所需的安全文明施工所有内容，包含且不限于以下内容： 1、施工现场临时用水用电、临时设施、安全围护等施工现场场容场貌 2、治理扬尘的所有相关工作，防疫工作的所有内容 3、承包范围内的工完料清，建筑垃圾归堆到中泰指定场内地点 4、各种情形的抽水；清淤；土方平整；土方开挖时配合临时支挡，临时支护，防止土方垮塌的临时支挡，支护的人工配合；土方垮塌后的土方清理和砖胎膜，木模的恢复等 4、竣工验收、移交建设方的清理开荒清洁等工作 5、满足各个阶段安全达标评价一次性通过 |  | 项 | 1
三 | 合同外增加签证、变更工程 | 因本工程之设计变更引起的签证、变更增加工程，无论工程量大小，乙方须无条件配合甲方完成，其计量及计价依据合同条款约定计算 |  | 项
四 | 税金 %
五 | 合计
备注： 1、施工现场水电费以及乙方工人吃住等费用均由乙方自行负责； 2、乙方报价已充分理解并考虑招标文件中的工期要求，并在报价中充分考虑工期风险，我方不再因工期事宜作出费用补偿，而因承包商原因造成工期延误，我方将会按合同约定处理；（包含且不限于常规天气原因造成、疫情带来的工期影响。） 3、乙方投标报价已考虑包含不仅限于自己范围内产生的所有建筑垃圾的外运及处理； 4、中泰不提供任何材料，乙方提供材料必须为国标材料，且需提供相关资料包含且不限于合格证、检测报告等； 5、本工程装修工程所用活动架、门字架等费用不再单独列项均已包含在以上单价中； 6、安装工程新旧管连接费已包含在单价里不再单独计算； 7、以上内容包括但不限施工图范围内除专业分包以外的所有内容，投标方熟悉图纸，所有内容综合考虑； 8、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款； 9、价格已包含任何情况下项目部要求的加班、质量不合格导致的返工费用； 10、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。
| 报价单位（盖章）： |  |  | 报价日期：