南京现代表面处理科技产业中心项目A、B地块工程水泵提疑

报价按清单上面的要求，除水泵功率部分偏离外，其他都满足清单要求，但发现图纸有部分与清单不一致，请问是以清单为准，还是以图纸为准，具体如下：

1、清单中序号1扬程和图纸不一致     回复：按清单参数

- 清单序号3扬程和图纸不一致   回复：按清单参数

- 清单序号10扬程和图纸不一致  回复：按清单参数

- 4、电气图纸上面有30mA漏电保护，我们厂家正常配的是100mA的漏电保护，30mA的灵敏度高，相对容易跳闸，请问是配30mA的还是100mA的漏电保护？      回复：安装在地下室，属于潮湿场所、按图加工