## Sheet1
疑 问 点
1 | 序号2：A地块，潜污泵（初雨池）和序号15：B地块，潜污泵（初雨池），材质要求：不锈纲316，如果带切割功能，选切割潜水泵，泵体、叶轮、泵盖：铸铁材质，轴为：2CR13不锈纲，请问这个材质是否可以？
回复：A/B地块初雨池介质均有腐蚀性，有垃圾杂质进入，需要带切割功能，材质要求：不锈钢316，铸铁材质不可选。
2 | 序号7：A地块，自吸泵（雨水沟事故排水泵），吸程4m，根据贵司的要求参数，选出来自吸泵吸程为3m，请问这个能否可以？
回复：可以选择品牌库外的，需要甲方认可。
3 | 序号4，14，15，17这四个没有找到电气图，请提供图纸，是否可以按清单上面的要求？
回复：序号4后补，序号14请查阅综合楼图纸，序号15请查阅变更图纸，序号17请查阅变更图纸。
4 | 序号11--14，序号16--18，B地块，潜水泵，材质：球墨铸铁，这个要求带切割水泵，切割水泵泵体、叶轮、泵盖：铸铁材质，轴为：2CR13不锈纲，请问这个材质是否可以？
回复：序号11~14采用普通球墨铸铁泵，取消切割功能，取消软管或自耦安装，采用硬管连接方式；序号16--17,采用普通球墨铸铁泵，均带切割功能，序号16原定的软管安装改为自耦安装，序号17取消软管安装，采用硬管连接方式。 序号18为临时泵，由项目部自行决定。以上水泵介质均无腐蚀性，无需3CR13不锈钢轴，选择性价比高的材质即可。
5 | 序号19：B地块，自吸排污泵(双氧罐），材质：泵过流材质316L不锈钢，吸程8m，根据贵司的要求参数，选出来自吸泵吸程为5m，请问这个能否可以？
回复：可以选择品牌库外的，需要甲方认可。