## Sheet1
A、B地块阀门清单2025.9.30——问题汇总
序号 | 名称 | 明细序号 | 材质 | 双恒疑问 | 远大疑问 | 苏阀疑问 | 答复 | 项目部
1 | 所有规格的截止阀 |  | 无铅黄铜 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 | 确认无铅？铜截止阀没有陶瓷阀芯的，阀芯都是铜材质。 |  |  | 黄铜截止阀，阀芯黄铜，密封件PTFE
2 | 可调式减压阀 | B地块13-20 | 304 不锈钢阀体 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 | 没有陶瓷芯，只有不锈钢芯 |  |  | 改为304不锈钢阀芯
3 | Y型过滤器 | B地块25-27 | ​主体：球墨铸铁，​​​滤网：304不锈钢​​，​​密封：EPDM橡胶 | 50以下没有球墨铸铁的，是全不锈钢的 |  |  | DN50以下改为304不锈钢
4 | 倒流防止器 | B地块31-32 | 球墨铸铁（内衬环氧树脂）阀体+ 304 不锈钢内件 + EPDM密封件 | 50以下的规格没有球墨铸铁材质的，只能整个不锈钢的 |  |  | DN50以下改为304不锈钢
5 | DN50-Z41H闸阀 | B地块37 | 球墨铸铁（内衬环氧树脂）阀体+ 304 不锈钢内件 + EPDM密封件 | 球墨铸铁阀体的没有不锈钢阀板，是铜芯闸板 |  |  | 球墨铸铁衬 EPDM 橡胶阀板 | 人防区、球墨铸铁阀体，铜芯闸板
6 | 没有DN20-25角阀 | B地块46-47 | 304 不锈钢阀体 + 陶瓷阀芯 | 角阀只有DN15 |  |  | 取消
7 | 闸阀 | A地块41-43 | 304不锈钢阀板，球墨铸铁外壳，密封：食品级EPDM橡胶 | 球墨铸铁阀体的没有不锈钢阀板，要嘛橡胶闸板，要嘛铜芯闸板 |  |  | 球墨铸铁衬 EPDM 橡胶阀板
8 | DN20Y型过滤器(1.0MPa不锈钢 ) | A地块25 | ​主体：球墨铸铁，​​​滤网：304不锈钢​​，​​密封：EPDM橡胶 | 名称是不锈钢，后面材质又备注主体球墨铸铁 |  |  | DN50以下采用304不锈钢材质
9 | 截止阀(1.0MPa全铜) | A、B清单（序号1-5） | 无铅黄铜 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 | 1.----标准品是铜，没有无铅黄铜 2.----楼宇建筑标准品没有陶瓷阀芯的。 |  |  | 黄铜截止阀，阀芯黄铜，密封件PTFE
10 | 可调式减压阀（自带Y型过滤器和压力表，不锈钢） | A、B清单 | 304 不锈钢阀体 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 | 1.----楼宇建筑标准品没有陶瓷阀芯的。 |  |  | 改为304不锈钢阀芯
11 | 自动排气阀(1.0MPa全铜) | A、B清单 | 黄铜 + EPDM 浮球 + EPDM 密封 + 304 不锈钢排气口 | 1.全铜排气阀没有不锈钢排气口。全铜的都是铜的。 |  |  | 改为铜排气口
12 | 大气型真空破坏器(1.0MPa全铜) | A、B清单 | 黄铜 +EPDM 阀芯 + EPDM 密封 + 304 不锈钢进气滤网 | 没有EPDM 密封 |  |  | 黄铜 +EPDM 阀芯 + 304 不锈钢进气滤网
13 | 减压型倒流防止器(1.0MPa不锈钢) | A、B清单 | 球墨铸铁（内衬环氧树脂）阀体 + 304 不锈钢内件+ EPDM 密封件 |  |  |  | DN50以下改为304不锈钢，其余采用球墨铸铁（内衬环氧树脂）阀体 + 304 不锈钢内件+ EPDM 密封件
14 | 闸阀 | A、B清单 | 304不锈钢阀板，球墨铸铁外壳，密封：食品级EPDM橡胶 | 是丁晴橡胶还是不锈钢板 |  |  | 球墨铸铁衬 EPDM 橡胶阀板
15 | 电动蝶阀（220V） | A、B清单 | 球墨铸铁（内衬环氧树脂） + 涂层球墨铸铁 + EPDM + 执行器外壳：铝合金外壳（IP65） | 没有铝合金外壳 |  |  | 改为ABS塑料材质
16 | 止回阀（污水专用止回阀） | A、B清单 | 旋启式止回阀 + 内衬铸铁阀体 + EPDM 密封件 | 没有内村 |  |  | 改为铸铁材质
17 | 一体化可调式减压阀(阀 后压力0.15MPa、自带Y型过 滤器和压力表、不锈钢) | A、B清单 | 304 不锈钢阀体 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 | 1.----楼宇建筑标准品没有陶瓷阀芯的。 |  |  | 改为304不锈钢阀芯
18 | 角阀 | A、B清单 | 304 不锈钢阀体 + 陶瓷阀芯 | 1.----楼宇建筑标准品没有陶瓷阀芯的。 |  |  | DN15角阀采用304不锈钢阀体+304不锈钢阀芯材质，大于DN15的角阀取消。
19 | DN20截止阀(1.0MPa全铜) | 1 | 无铅黄铜 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 |  | 黄铜截止阀，阀芯黄铜，密封为本体硬密封 |  | 黄铜截止阀，阀芯黄铜，密封件PTFE
20 | DN25截止阀(1.0MPa全铜) | 2 | 无铅黄铜 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 |  |  |  | 黄铜截止阀，阀芯黄铜，密封件PTFE
21 | DN32截止阀(1.0MPa全铜) | 3 | 无铅黄铜 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 |  |  |  | 黄铜截止阀，阀芯黄铜，密封件PTFE
22 | DN40截止阀(1.0MPa全铜) | 4 | 无铅黄铜 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 |  |  |  | 黄铜截止阀，阀芯黄铜，密封件PTFE
23 | DN50截止阀(1.0MPa全铜) | 5 | 无铅黄铜 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 |  |  |  | 黄铜截止阀，阀芯黄铜，密封件：PTFE
24 | DN32可调式减压阀（自带Y型过滤器和压力表，不锈钢） | 15 | 304 不锈钢阀体 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 |  | 304阀芯 |  | 改为304不锈钢阀芯
25 | DN32Y型过滤器(1.0MPa不锈钢) | 18 | ​主体：304不锈钢，​​​滤网：304不锈钢​​，​​密封：EPDM橡胶 |  | 无EPDM橡胶密封 |  | 密封件：PTFE
26 | DN50Y型过滤器(1.0MPa) | 19 | ​主体：球墨铸铁，​​​滤网：304不锈钢​​，​​密封：EPDM橡胶 |  | 此前报价为铸铁法兰连接 |  | 密封件：PTFE
27 | DN80Y型过滤器 | 20 | ​主体：球墨铸铁，​​​滤网：304不锈钢​​，​​密封：EPDM橡胶 |  | 无EPDM橡胶密封 |  | 密封件：PTFE
28 | DN100Y型过滤器 | 21 | ​主体：球墨铸铁，​​​滤网：304不锈钢​​，​​密封：EPDM橡胶 |  |  |  | 密封件：PTFE
29 | DN32减压型倒流防止器(1.0MPa不锈钢) | 22 | 球墨铸铁（内衬环氧树脂）阀体+ 304 不锈钢内件 + EPDM密封件 |  | 此前报价为不锈钢阀体丝扣连接 |  | 改为304不锈钢
30 | DN50倒流防止器 | 23 | 球墨铸铁（内衬环氧树脂）阀体 + 304 不锈钢内件 + EPDM 密封件
31 | DN80减压型倒流防止器(1.0MPa不锈钢) | 24 | 球墨铸铁（内衬环氧树脂）阀体 + 304 不锈钢内件+ EPDM 密封件 |  | 此前报价为304？现在要不锈钢还是球墨铸铁材质？ |  | 大于DN50的采用球墨铸铁材质
32 | DN65闸阀 | 26 | 球墨铸铁（阀体、阀盖、闸板）+球墨铸铁外壳+EPDM密封件 |  | 是否同为暗杆软密封闸阀 |  | 均采用软密封明杆闸阀。
33 | DN65闸阀 | 27 | 304不锈钢阀板，球墨铸铁外壳，密封：食品级EPDM橡胶
34 | DN80闸阀 | 28 | 球墨铸铁（阀体、阀盖、闸板）+球墨铸铁外壳+EPDM密封件
35 | DN100闸阀 | 29 | 球墨铸铁（阀体、阀盖、闸板）+球墨铸铁外壳+EPDM密封件
36 | DN150闸阀 | 30 | 球墨铸铁（阀体、阀盖、闸板）+球墨铸铁外壳+EPDM密封件
37 | DN200闸阀 | 31 | 球墨铸铁（阀体、阀盖、闸板）+球墨铸铁外壳+EPDM密封件
38 | DN250闸阀 | 32 | 球墨铸铁（阀体、阀盖、闸板）+球墨铸铁外壳+EPDM密封件
39 | DN300闸阀 | 33 | 球墨铸铁（阀体、阀盖、闸板）+球墨铸铁外壳+EPDM密封件
40 | DN50电动蝶阀（220V） | 34 | 球墨铸铁（内衬环氧树脂） + 涂层球墨铸铁 + EPDM + 执行器外壳：铝合金外壳（IP65） | 苏阀、瓦特斯的经销商回复：执行器外壳就是铝合金材质 | 远大：之前报价，阀体为球墨铸铁，阀板304，配普通开关型电装（铝合金外壳），现在阀体全部为304？
41 | DN80电动蝶阀（220V） | 35 | 球墨铸铁（内衬环氧树脂）阀体 + 涂层球墨铸铁蝶板 + EPDM + 执行器外壳：铝合金外壳（IP65）
42 | DN80电动蝶阀（220V） | 36 | 304 不锈钢阀体 + 304 不锈钢蝶板 + 食品级 EPDM + 执行器外壳：铝合金外壳（IP65） |  |  |  | 按照明细要求报价
43 | DN100电动阀（220V） | 37 | 电动蝶阀，球墨铸铁（内衬环氧树脂） + 涂层球墨铸铁 + EPDM + 执行器外壳：铝合金外壳（IP65）
44 | DN200电动阀（220V） | 38 | 电动蝶阀，球墨铸铁（内衬环氧树脂） + 涂层球墨铸铁 + EPDM + 执行器外壳：铝合金外壳（IP65）
45 | DN80闸阀 | 39 | 球墨铸铁（阀体、阀盖、闸板）+球墨铸铁外壳+EPDM密封件 |  | 是否同为暗杆软密封闸阀 |  | 均采用软密封明杆闸阀。
46 | DN100闸阀 | 40 | 球墨铸铁（阀体、阀盖、闸板）+球墨铸铁外壳+EPDM密封件
47 | DN150闸阀 | 41 | 304不锈钢阀板，球墨铸铁外壳，密封：食品级EPDM橡胶
48 | DN100闸阀 | 42 | 304不锈钢阀板，球墨铸铁外壳，密封：食品级EPDM橡胶
49 | DN65闸阀 | 43 | 304不锈钢阀板，球墨铸铁外壳，密封：食品级EPDM橡胶
50 | DN80止回阀（污水专用止回阀） | 44 | 旋启式止回阀 + 内衬铸铁阀体 + EPDM 密封件 |  | 阀板衬胶 |  | 改为铸铁材质，不衬胶
51 | DN100止回阀（污水专用止回阀） | 45 | 旋启式止回阀 + 内衬铸铁阀体 + EPDM 密封件 |  |  |  | 改为铸铁材质，不衬胶
52 | DN15截止阀(1.0MPa全铜) | 1 | 无铅黄铜 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 |  | 黄铜截止阀，阀芯黄铜，密封为本体硬密封 |  | 黄铜截止阀，阀芯黄铜，密封件PTFE
53 | DN20截止阀(1.0MPa全铜) | 2 | 无铅黄铜 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件
54 | DN25截止阀(1.0MPa全铜) | 3 | 无铅黄铜 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件
55 | DN32截止阀(1.0MPa全铜) | 4 | 无铅黄铜 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件
56 | DN40截止阀(1.0MPa全铜) | 5 | 无铅黄铜 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件
57 | DN50截止阀(1.0MPa全铜) | 6 | 无铅黄铜 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件
58 | DN15一体化可调式减压阀(阀 后压力0.15MPa、自带Y型过 滤器和压力表、不锈钢) | 13 | 304 不锈钢阀体 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 |  | 304阀芯 |  | 改为304不锈钢阀芯
59 | DN20一体化可调式减压阀(阀 后压力0.15MPa、自带Y型过 滤器和压力表) | 14 | 304 不锈钢阀体 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 |  | 304阀芯 |  | 改为304不锈钢阀芯
60 | DN25一体化可调式减压阀(阀 后压力0.15MPa、自带Y型过 滤器和压力表) | 15 | 304 不锈钢阀体 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 |  | 304阀芯 |  | 改为304不锈钢阀芯
61 | 可调式减压阀DN25(阀后压力 0.2MPa) | 16 | 304 不锈钢阀体 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 |  | 此项是否自带Y型过滤器和压力表？ |  | 可以分开计
62 | DN32可调式减压阀(阀后压力 0.2MPa) | 17 | 304 不锈钢阀体 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 |  | 此项是否自带Y型过滤器和压力表？ |  | 可以分开计
63 | DN32可调式减压阀(自带Y型 过滤器和压力表、不锈钢) | 18 | 304 不锈钢阀体 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 |  | 304阀芯 |  | 改为304不锈钢阀芯
64 | DN50可调式减压阀(阀后压力 0.3MPa) | 19 | 304 不锈钢阀体 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 |  | 此项是否自带Y型过滤器和压力表？ |  | 可以分开计
65 | DN65可调式减压阀 | 20 | 304 不锈钢阀体 + 陶瓷阀芯 + EPDM密封件 |  | DN65的选球墨铸铁材质 |  | 可以
66 | DN20大气型真空破坏器 (1.0MPa全铜) | 23 | 黄铜 +EPDM 阀芯 + EPDM 密封 + 304 不锈钢进气滤网 |  | 黄铜阀芯 |  | 改为黄铜阀芯
67 | DN25大气型真空破坏器 (1.0MPa全铜) | 24 | 黄铜 +EPDM 阀芯 + EPDM 密封 + 304 不锈钢进气滤网
68 | DN20Y型过滤器(1.0MPa不锈钢 ) | 25 | ​主体：球墨铸铁，​​​滤网：304不锈钢​​，​​密封：EPDM橡胶 |  | 此前报价为304？现在要不锈钢还是球墨铸铁材质？ |  | DN50以下改为304不锈钢
69 | DN25Y型过滤器 | 26 | ​主体：球墨铸铁，​​​滤网：304不锈钢​​，​​密封：EPDM橡胶 |  | 此前报价为铜丝扣，滤网304，小口径无球墨铸铁材质 |  | DN50以下改为304不锈钢
70 | DN32Y型过滤器 | 27 | ​主体：球墨铸铁，​​​滤网：304不锈钢​​，​​密封：EPDM橡胶 |  |  |  | DN50以下改为304不锈钢
71 | DN50Y型过滤器 | 28 | ​主体：球墨铸铁，​​​滤网：304不锈钢​​，​​密封：EPDM橡胶 |  |  |  | DN50以下改为304不锈钢
72 | DN65Y型过滤器 | 27 | ​主体：球墨铸铁，​​​滤网：304不锈钢​​，​​密封：EPDM橡胶 |  | 此前报价为铸铁法兰，滤网304，无EPDM密封 |  | 密封件：PTFE
73 | DN150Y型过滤器 | 30 | ​主体：球墨铸铁，​​​滤网：304不锈钢​​，​​密封：EPDM橡胶 |  |  |  | 密封件：PTFE
74 | DN20倒流防止器(1.0MPa不锈钢 ) | 31 | 球墨铸铁（内衬环氧树脂）阀体+ 304 不锈钢内件 + EPDM密封件 |  | 只有铜或者不锈钢丝扣的倒流防止器，小口径没有球墨铸铁 |  | DN50以下改为304不锈钢
75 | DN25倒流防止器 | 32 | 球墨铸铁（内衬环氧树脂）阀体+ 304 不锈钢内件 + EPDM密封件 |  |  |  | DN50以下改为304不锈钢
76 | DN80止回阀 | 34 | 旋启式止回阀 + 内衬铸铁阀体 + EPDM 密封件 |  | 阀板衬胶
77 | DN50闸阀 | 36 | 球墨铸铁（内衬环氧树脂）阀体+ 304 不锈钢内件 + EPDM密封件 |  | 是否同为暗杆软密封闸阀 |  | 均采用软密封明杆闸阀。
78 | DN50-Z41H闸阀 | 37 | 球墨铸铁（内衬环氧树脂）阀体+ 304 不锈钢内件 + EPDM密封件
79 | DN65闸阀(铜、球墨铸铁) | 38 | 球墨铸铁（阀体、阀盖、闸板）+球墨铸铁外壳+EPDM密封件
80 | DN80闸阀(铜、球墨铸铁) | 39 | 球墨铸铁（阀体、阀盖、闸板）+球墨铸铁外壳+EPDM密封件
81 | DN100闸阀(铜、球墨铸铁) | 40 | 球墨铸铁（阀体、阀盖、闸板）+球墨铸铁外壳+EPDM密封件
82 | DN150闸阀(铜、球墨铸铁) | 41 | 球墨铸铁（阀体、阀盖、闸板）+球墨铸铁外壳+EPDM密封件
83 | DN80电磁阀(220V) | 42 | 304 不锈钢阀体 + 304不锈钢阀芯 + EPDM 密封件 |  | 原报价为铸铁材质是否可行，走水的没必要304的 |  | 可以采用球墨铸铁材质
84 | DN15角阀 | 45 | 304 不锈钢阀体 + 陶瓷阀芯 |  | 没有304材质角阀，都是铜的，阀芯本体密封 |  | 304不锈钢阀体，铜阀芯
85 | DN20角阀 | 46 | 304 不锈钢阀体 + 陶瓷阀芯
86 | DN25角阀 | 47 | 304 不锈钢阀体 + 陶瓷阀芯